鄂伊环审字〔2024〕58号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市蒙泰农牧业有限责任公司田园综合体配套燃煤锅炉项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市蒙泰农牧产业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古智合项目管理有限公司编制的《鄂尔多斯市蒙泰农牧业有限责任公司田园综合体配套燃煤锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、鄂尔多斯市生态环境局总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2024〕30号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗红庆河镇哈达图淖尔村，占地面积5580m2。项目新建1台12t/h和2台20t/h的燃煤蒸汽锅炉，其中1台12t/h燃煤蒸汽锅炉为威士忌酒厂供应蒸汽用于生产，2台20t/h燃煤蒸汽锅炉（一备一用）用于田园综合体项目供暖。项目建成后2台20t/h燃煤蒸汽锅炉总供暖面积为200000m2，现需供暖面积132463m2，剩余供暖面积67537m2用于后期新建工程供暖。建设内容包括全封闭煤棚、全封闭灰渣库、脱硫工艺楼、消防泵房等配套公辅工程及环保工程。项目总投资800万元，其中环保投资248万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。12t/h与20t/h燃煤蒸汽锅炉废气采用“SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫”方法处理，处理后废气经1根45m高排气筒混合排放，锅炉烟气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放限值要求，氨逃逸排放浓度须满足《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中SNCR脱硝工艺对氨逃逸量的限值要求；全封闭煤棚粉尘、灰渣库粉尘采取“全封闭+洒水抑尘”措施。输煤系统采取全封闭输煤管廊，上料处设置喷淋洒水装置。通过以上措施，无组织粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。锅炉废水为清净下水，部分回用煤棚、灰渣库洒水降尘，剩余部分排入化粪池与生活污水集中处理后一同拉运至红庆河镇污水处理厂处理；脱硫废水采用钠碱法脱硫工艺处理后循环使用，不外排；脱硝废水采用SNCR脱硝工艺，尿素制备液喷入炉膛内进行脱硝处理，炉内高温将水分蒸发，脱硝过程无废水排放；生活污水排入化粪池集中处理后拉运至红庆河镇环卫所污水处理厂处理。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

5.妥善处置固体废弃物。锅炉煤炭燃烧产生的炉渣、除尘灰、脱硫渣收集后储存于全封闭灰渣库，定期外售至鄂尔多斯市东胜蒙西水泥有限公司作为原料使用；生活垃圾由企业集中收集后交由当地环卫部门处理；废机油、废油桶收集后暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年9月20日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古智合项目管理有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年9月20日印发