鄂伊环审字〔2024〕76号

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

关于伊金霍洛旗新元医院项目

环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗新元医院：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《伊金霍洛旗新元医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗札萨克镇，现租用札萨克镇鑫旺家园小区商业用房用做本项目综合楼，同时配套建设附属建筑污水处理站与危废库。本项目床位共计80张，污水处理站处理规模为60m³/d。项目总投资2000万元，其中环保投资97.5万元。项目涉及的放射源另行开展辐射环评工作，不在本次评价范围内。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。污水处理站为全封闭一体化污水处理设施，定期喷洒除臭剂，并在厂区周边设置绿化隔离带阻挡和吸附恶臭，污水处理站产生的恶臭气体排放浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水、医疗废水经化粪池收集后进入本项目新建的污水处理站，采用“格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒”工艺进一步处理达标后排入市政污水管网，污水处理站出水水质须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准限值和札萨克镇污水处理厂接管标准要求，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，隔声和消声等综合降噪措施，东厂界、西厂界、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准。

5.妥善处置固体废弃物。废包装物属于一般固废，收集后由环卫部门清运处理；生活垃圾分类收集于加盖垃圾桶内，由当地环卫部门统一清运；污水处理过程栅渣污泥，交由有资质的单位拉运处置；医疗废物暂存于危废库，然后定期交由有资质单位处置。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

2024年12月25日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古金绿环保服务有限公司

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局         2024年12月25日印发